# BẢNG MÃ LỖI – FB "KELI_ReadWeight" V1.0

Đọc khối lượng gross của đầu cân KELI D2008 qua MODBUS (tF = 1) – PLC S7-1200 / S7-1500 + module CM RS485 (Freeport)

Phiên bản FB: V1.0 · Ngày lập: 07/10/2026 · File nguồn: KELI_ReadWeight_Single_V1.0.scl

# 1. Cách đọc trạng thái lỗi trên HMI / SCADA

Khi có lỗi, FB báo qua 4 output. Mã lỗi chỉ được đưa ra sau khi đã hết lượt retry (hoặc lỗi không được retry), nên HMI không bị nhảy lỗi mỗi khi đường truyền nhiễu một lần.

| Output | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| error | Bool | TRUE = đã xác nhận có lỗi. Tự xóa khi execute = FALSE hoặc khi có lệnh đọc mới. |
| status | USInt | 0 = BAD (lỗi) · 1 = GOOD (đọc tốt) · 2 = UNCERTAIN (chưa có giá trị / đang retry) |
| errorCode | Word | Mã lỗi (xem bảng mục 3) – cho biết lỗi gì. |
| subStatus | Word | Thông tin chi tiết của lỗi – ý nghĩa thay đổi theo từng mã lỗi (xem cột subStatus ở mục 3). |
| restartCount | UInt | Số lần FB tự chạy lại sau lỗi (autoRestart). Tăng nhanh = đường truyền hay lỗi. SCADA ghi resetRestartCount = TRUE để đưa về 0. |

Khi lỗi, weight, decimals, weightRaw vẫn giữ giá trị đúng gần nhất; dùng status = 1 (GOOD) để biết giá trị đang hợp lệ.

# 2. Phân nhóm mã lỗi

| Nhóm | Loại lỗi | Retry | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 16#81xx | Tham số requestFrame sai | Không | Phát hiện ở bước 0 (IDLE), không gửi lệnh xuống đầu cân. Sửa khung trong DB. |
| 16#82xx | Truyền thông (lệnh Siemens) | Có | Lỗi từ Receive_Reset / Send_P2P / Receive_P2P, timeout, watchdog. |
| 16#83xx | Cấu trúc khung nhận sai | Có | Độ dài, địa chỉ, mã hàm, byte count không đúng. |
| 16#84xx | Sai CRC khung nhận | Có | Khung bị nhiễu / hỏng trên đường truyền. |
| 16#85xx | Đầu cân báo lỗi (exception) | Không | Đầu cân nhận được lệnh nhưng không thực hiện được. |
| 16#86xx | Số liệu cân không hợp lệ | Không | Khung đúng CRC nhưng nội dung sai hoặc quá tải. |
| 16#87xx | Lỗi nội bộ FB | Không | State machine mang giá trị lạ. |

Retry = FB tự gửi lại lệnh tối đa numberOfRetries lần (mặc định 2) trước khi báo lỗi. Sau khi báo lỗi, nếu autoRestart = TRUE, FB chờ restartDelay (mặc định 5 s) rồi tự chạy lại từ đầu.

# 3. Bảng mã lỗi chi tiết

## 3.1. Nhóm 81xx – tham số requestFrame (bước 0)

| Mã lỗi | Tên hằng | Ý nghĩa | subStatus | Retry | Nguyên nhân thường gặp / cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#8101 | ERR_PARAM_ADDRESS | Địa chỉ requestFrame[0] không thuộc 1..247 | Địa chỉ đã nhập | Không | Nhập byte [0] trùng thông số Adr trên đầu cân (1..247). |
| 16#8102 | ERR_PARAM_FUNCTION | Mã hàm requestFrame[1] khác 16#03 | Mã hàm đã nhập | Không | Nhập byte [1] = 16#03. |
| 16#8103 | ERR_PARAM_REGISTER | Thanh ghi (byte 2..3) khác 16#0001 (gross) | Thanh ghi đã nhập | Không | Nhập byte [2] = 16#00, byte [3] = 16#01. |
| 16#8104 | ERR_PARAM_QUANTITY | Số lượng (byte 4..5) khác 16#0004 | Số lượng đã nhập | Không | Nhập byte [4] = 16#00, byte [5] = 16#04. |
| 16#8105 | ERR_PARAM_CRC | CRC trong requestFrame sai | CRC đúng byte cao → [6] byte thấp → [7] | Không | Nhập lại CRC theo subStatus. Ví dụ subStatus = 16#15FA → byte [6] = 16#15, byte [7] = 16#FA. Địa chỉ 1: 15 C9 · Địa chỉ 2: 15 FA. |

## 3.2. Nhóm 82xx – truyền thông (bước 10, 20, 30)

| Mã lỗi | Tên hằng | Ý nghĩa | subStatus | Retry | Nguyên nhân thường gặp / cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#8201 | ERR_RX_RESET | Receive_Reset báo lỗi (xóa bộ đệm nhận) | STATUS của Receive_Reset | Có | Kiểm tra hardwareId đúng hằng Port của module CM (System constants). Tra STATUS bằng F1 trong TIA. |
| 16#8202 | ERR_SEND | Send_P2P báo lỗi (gửi lệnh xuống) | STATUS của Send_P2P | Có | Kiểm tra hardwareId, cấu hình cổng CM, module CM có lỗi / chưa cấu hình. Tra STATUS bằng F1. |
| 16#8203 | ERR_RECEIVE | Receive_P2P báo lỗi (parity, framing, tràn bộ đệm…) | STATUS của Receive_P2P | Có | Baudrate / parity của CM phải giống đầu cân (thông số bt, jn). Kiểm tra dây A/B, điện trở đầu cuối 120 Ω, nhiễu. |
| 16#8204 | ERR_TIMEOUT | Hết timeout mà không nhận được khung trả lời | 0 | Có | Đầu cân không trả lời: sai Adr, đầu cân không ở tF = 1, sai baudrate, đứt dây / đảo A-B, timeout quá ngắn, CM chưa cấu hình kết thúc khung theo line idle time. |
| 16#8205 | ERR_STATE_TIMEOUT | Kẹt ở bước RX_RESET hoặc SEND quá timeout (watchdog) | Bước bị kẹt (10 / 20) | Có | Lệnh Siemens không báo DONE / ERROR: module CM lỗi hoặc không có, hardwareId sai, FB không được gọi mỗi chu kỳ. |

## 3.3. Nhóm 83xx, 84xx – khung nhận sai (bước 40)

| Mã lỗi | Tên hằng | Ý nghĩa | subStatus | Retry | Nguyên nhân thường gặp / cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#8301 | ERR_FRAME_TOO_SHORT | Gói nhận ngắn hơn 5 byte | Độ dài nhận được | Có | Nhiễu; hoặc line idle time quá ngắn làm khung bị cắt. |
| 16#8302 | ERR_FRAME_ADDRESS | Địa chỉ trả về khác địa chỉ đã gửi | Địa chỉ nhận được | Có | Hai đầu cân trùng địa chỉ; nhiều FB gọi chồng nhau trên cùng một cổng RS485. |
| 16#8303 | ERR_FRAME_FUNCTION | Mã hàm trả về không phải 16#03 / 16#83 | Mã hàm nhận được | Có | Thiết bị khác trả lời; nhiễu. |
| 16#8304 | ERR_FRAME_LENGTH | Độ dài khung khác 13 byte (hoặc > 64) | Độ dài nhận được | Có | Line idle time sai làm ghép / cắt khung; đầu cân đang ở chế độ truyền liên tục (tF ≠ 1). |
| 16#8305 | ERR_FRAME_BYTE_COUNT | Byte [2] (số byte dữ liệu) khác 16#08 | Byte [2] nhận được | Có | Đọc sai thanh ghi; model đầu cân khác D2008. |
| 16#8401 | ERR_CRC_MISMATCH | CRC khung nhận không khớp CRC PLC tự tính | CRC nhận được (byte thấp, byte cao) | Có | Nhiễu đường truyền: thiếu điện trở đầu cuối, cáp không xoắn / không chống nhiễu, baudrate cao. CRC PLC tính xem ở statCrcCalculated trong instance DB. |

## 3.4. Nhóm 85xx, 86xx, 87xx – đầu cân báo lỗi, số liệu, nội bộ

| Mã lỗi | Tên hằng | Ý nghĩa | subStatus | Retry | Nguyên nhân thường gặp / cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#8501 | ERR_EXCEPTION | Đầu cân trả exception (mã hàm 16#83) | Mã exception (xem mục 4) | Không | Đầu cân không thực hiện được lệnh: kiểm tra thanh ghi / số lượng, model đầu cân. |
| 16#8601 | ERR_WEIGHT_FORMAT | Byte dấu hoặc 6 chữ số không hợp lệ | Vị trí byte lỗi 3 = dấu · 4..9 = chữ số | Không | Byte dấu phải là '0' (16#30), '-', '+' hoặc ' '; chữ số phải '0'..'9'. Xem khung gốc ở statRxBuffer trong instance DB. |
| 16#8602 | ERR_WEIGHT_OVERLOAD | Đầu cân báo quá tải (giá trị = 999999) | 0 | Không | Giảm tải; kiểm tra loadcell, full span (thông số F) của đầu cân. |
| 16#8603 | ERR_DECIMAL_FORMAT | Số chữ số thập phân (byte [10]) > 5 | Byte [10] nhận được | Không | Kiểm tra thông số dc trên đầu cân (0..4). |
| 16#8701 | ERR_UNDEFINED_STATE | statState mang giá trị không hợp lệ | Giá trị statState | Không | Lỗi nội bộ: download lại block, khởi tạo lại instance DB. |

# 4. Mã exception MODBUS (subStatus khi errorCode = 16#8501)

| subStatus | Tên chuẩn MODBUS | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 16#0001 | Illegal Function | Đầu cân không hỗ trợ mã hàm đã gửi. |
| 16#0002 | Illegal Data Address | Địa chỉ thanh ghi không tồn tại trên đầu cân. |
| 16#0003 | Illegal Data Value | Giá trị trong lệnh (vd số lượng thanh ghi) không hợp lệ. |
| 16#0004 | Slave Device Failure | Đầu cân gặp lỗi khi xử lý lệnh. |

Bảng trên là mã exception chuẩn MODBUS; manual D2008 không liệt kê riêng mã exception của đầu cân.

# 5. Trình tự kiểm tra khi mất kết nối với đầu cân

- Đầu cân: thông số tF = 1 (MODBUS command), Adr đúng địa chỉ trong requestFrame[0], ghi lại bt (baudrate) và jn (parity).

- Cổng CM trong TIA: baudrate / parity / 8 data bit / 1 stop bit giống đầu cân; kết thúc khung nhận theo line idle time.

- requestFrame: đúng 8 byte addr 03 00 01 00 04 CRC_L CRC_H; nếu sai CRC FB báo 16#8105 kèm CRC đúng ở subStatus.

- Dây RS485: A-A, B-B, điện trở đầu cuối 120 Ω ở hai đầu bus, cáp xoắn đôi chống nhiễu.

- Nhiều cân chung một cổng: không gọi đồng thời nhiều FB trên cùng một cổng – phải đọc lần lượt.

- Theo dõi: restartCount tăng đều = đường truyền hay lỗi; xem errorCode / subStatus lần gần nhất để khoanh vùng.